Преобразователи напряжения - инверторы синусоидальные:

ИС1-24-2000, ИС1-24-4000, ИС1-24-6000

ТУ 3415-003-86803794-2013

###### РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СК.231.00.001РЭ

НОВОСИБИРСК

- Назначение

  - Преобразователи напряжения ИС1 (инверторы)  преобразуют  напряжение источника постоянного тока – аккумулятора с напряжением 24В в  переменное синусоидальное напряжение 220В, частотой 50Гц и предназначены:

- Для подключения любых нагрузок мощностью: до 2000Вт; до 4000Вт; до 6000Вт, в зависимости от типа преобразователя. Допускается работа на все виды нагрузок: – активную, индуктивную, емкостную, в т.ч. трансформаторов, двигателей переменного тока, а также бытовых электроприборов.

- Для применения в системах бесперебойного электроснабжения потребителей.

- Для применения в системах альтернативной энергетики.

- Для применения в системах электроснабжения на судах, катерах, яхтах.

  - Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающей среды                         от  -10  до  +40ºС;

- относительная влажность воздуха при  t=25ºС,                 не более   98%;

- отсутствие действия агрессивных паров, жидкостей и газов в концентрациях, разрушающих              металлы и изоляцию, токопроводящей пыли, грязи;

- режим работы  - без ограничений по времени;

- степень защиты изделия от проникновения посторонних предметов и воды по ГОСТ 14254-96   IP22.

- Комплектность

  - Преобразователь напряжения                                        -     1 шт.

  - Руководство по эксплуатации                                        -     1 шт.

  - Упаковочная тара                                                            -     1 шт.

- Технические характеристики

Основные технические характеристики указаны в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование характеристики | ИС1-24-2000 | ИС1-24-4000 |  | ИС1-24-6000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон входн. напряжения, В | 21 ÷ 30 |  |  |  |  |
| Номинальное значение входн. напр-я, В | 27 |  |  |  |  |
| Номинальный ток потребления инвертора при номинальном напряжении питания, А. | 81 |  | 162 |  | 243 |
| Ток холостого хода: в активном режиме, А в режиме энергосбережения «спящий», А | <1 <0,01 |  | <2 <0,02 |  | <3 <0,03 |
| Кол-во 30А предохранителей шт. | 3 |  | 6 |  | 9 |
| Выходное напряжение, В | 220 ± 10 |  |  |  |  |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 ± 0,2 |  |  |  |  |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |  |  |  |  |
| Коэфф. искажения синусоидальности, % | 2 |  |  |  |  |
| Номинальная выходная мощность, Вт * | 2000 | 4000 |  | 6000 |  |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 3000 | 6000 |  | 9000 |  |
| Время работы на макс. вых. мощности, сек. | 5 |  |  |  |  |
| Коэфф. полезного действия, %, не менее | 92 |  |  |  |  |
| Защита выхода инвертора от попадания сетевого напряжения (п.4.3.5) | + |  |  |  |  |
| Защита от КЗ (п.4.3.2) | + |  |  |  |  |
| Защита от перегрузки (п.4.3.3) | + |  |  |  |  |
| Защита от повышения напр. пит. (п.4.3.4) | + |  |  |  |  |
| Тепловая защита (п.4.3.1) | + |  |  |  |  |
| Защита аккумулятора (п.4.3.6) | + |  |  |  |  |
| Гальваническая развязка | + |  |  |  |  |
| Режим энергосбережения (п.4.3.7) | + |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 5,3 | 9,5 |  | 14 |  |
| Габаритные размеры, мм | 233х357х102 | 233х357х198 |  | 233х357х294 |  |

Примечание: * Выходная мощность снижается линейно, пропорционально входному  напряжению.

- Устройство и принцип работы

  - Преобразователи  напряжения ИС1 (инверторы) состоят из следующих основных частей:

- корпуса с размещёнными внутри платами инвертирования;

- входных проводов  для подключения к аккумулятору 24В.

Корпус состоит: из металлической крышки-кожуха и основания, соединенных винтами.

Входные провода (1*16 кв.мм) медными наконечниками с помощью болтов присоединены к клеммам преобразователя; провода различаются по цвету изолирующих трубок: для подключения к положительному контакту аккумулятора – цвет красный, к отрицательному - черный. Обозначение полярности («+» и « - » также указано на табличке возле клемм преобразователя.

Вход и выход преобразователя имеют гальваническую развязку.

Преобразователь имеет вентиляторную систему принудительного воздушного охлаждения. Вентиляторы начинают работать сразу после включения преобразователя и через некоторое время вращение вентиляторов прекращается (тестовый режим), далее включение вентиляторов происходит при температуре радиатора (внутри корпуса) выше 40ºС. Скорость вращения вентиляторов автоматически регулируется и зависит от мощности нагрузки.

  - На лицевой панели преобразователя расположены (см. Рис.1):

- выходная розетка 220В;

- общий выключатель (1 – Вкл, 0 – Выкл);

- индикатор наличия выходного напряжения и перегрузки 220В:

- нормальный режим работы - свечение зеленым цветом;

- перегрузка – мигание красным цветом;

- короткое замыкание – свечение красным цветом.

- переключатель режима: «Активный» - «Спящий»   (1 – «Активный», 0 – «Спящий»).

На задней панели преобразователя расположены:

- клеммы для подключения входных проводов;

- болт защитного заземления.

Рис.1.

  - В конструкции преобразователя предусмотрены следующие встроенные схемы защиты:

- тепловая защита;

- от короткого замыкания;

- от перегрузки;

- от повышения напряжения;

- защита аккумулятора от полного разряда;

- защита от попадания сетевого напряжения на выход инвертора;

- режим энергосбережения («спящий» режим);

- защита от ложных срабатываний.

    - Тепловая защита - защита от перегрева, причиной которого может быть эксплуатация при предельных нагрузках и (или) при повышенной температуре окружающей среды, срабатывает и отключает преобразователь при достижении температуры внутри корпуса 70ºС; после остывания преобразователь вновь автоматически включается..

    - Защита от короткого замыкания в нагрузке работает следующим образом: при возникновении короткого замыкания в цепи нагрузки срабатывает схема ограничения  тока короткого замыкания и через 10 секунд отключает преобразователь. Преобразователь переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 20 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения короткого замыкания в цепи нагрузки преобразователь автоматически возвращается в рабочее состояние: - примерно через 20 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

    - Защита от перегрузки работает следующим образом: при возникновении перегрузки (подключение нагрузки свыше максимально допустимой) срабатывает схема защиты от перегрузки и через 6 секунд отключает преобразователь. Преобразователь переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 20 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения перегрузки преобразователь автоматически возвращается в рабочее состояние: - примерно через 20 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

    - Защита от повышения напряжения питания работает следующим образом: при превышении напряжения питания свыше 32В инвертор выключается и автоматически возвращается в рабочее состояние при снижении напряжения питания.

    - При попадании сетевого напряжения на выход инвертора срабатывает защита и запирает силовые транзисторы. После снятия сетевого напряжения через 15-25 сек. выходное напряжение инвертора восстанавливается.

    - При снижении напряжения на аккумуляторе до 21В происходит автоматическое отключение преобразователя с целью недопущения полного разряда аккумулятора.

    - Преобразователь переходит в «спящий» режим через 20 сек работы без нагрузки  (менее 30Вт для ИС1-24-2000, 60Вт  для ИС1-24-4000 и 90Вт для ИС1-24-6000) и вновь включается при подключении нагрузки в течение времени до 20 сек.    При наличии на выходе нагрузки более указанной или переключении  режима в положение «Активный»  преобразователь  в «спящий» режим не переходит.

    - Защита от ложных срабатываний: программно – аппаратным комплексом приняты меры для устранения ложных срабатываний систем защиты инвертора путем ввода  задержек на отключение инвертора (см. п.4.3.2 – п.4.3.6).

- Меры безопасности

  - ВНИМАНИЕ! Выходное переменное напряжение преобразователя  220В опасно для жизни. Подключение, обслуживание и ремонт преобразователя должны проводиться с обязательным соблюдением всех требований техники безопасности при работе с электрическими установками до 1000В, а также всех указаний настоящего Руководства.  Необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).

  - Не допускается подключение электроприборов с нарушенной изоляцией цепи 220В.

  - Не допускается эксплуатация преобразователя  при нарушенной изоляции входных проводов 24В и зажимов; это может вызвать короткое замыкание аккумулятора и привести к травмам, ожогам, стать причиной пожара.

  - Вблизи преобразователя не должно быть легковоспламеняющихся материалов.

  - Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку изделия при поданном входном напряжении.

  - Не оставляйте без присмотра включенный преобразователь. Размещайте преобразователь в недоступном для детей месте.

  - Не подвергайте провода преобразователя  воздействию высоких температур.

  - Преобразователь должен быть защищен от прямого воздействия горюче-смазочных материалов, агрессивных сред и воды.

- Подготовка и порядок работы, рекомендации по эксплуатации

  - ВНИМАНИЕ! После транспортирования при отрицательных температурах или при перемещении преобразователя  из холода в теплое помещение  перед включением преобразователя следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2-х часов. Не включайте преобразователь  при образовании на нем конденсата.

  - Произведите внешний осмотр изделия с целью определения отсутствия повреждений корпуса.

  - Установите преобразователь на горизонтальной поверхности и закрепите его  4-мя болтами М6 через штатные пазы, расположенные в основании преобразователя.

  - Вентиляционные отверстия должны быть открыты для свободного  доступа воздуха. Располагайте преобразователь в местах наименее запыленных.

  - Исключайте попадание посторонних предметов внутрь корпуса преобразователя  через вентиляционные отверстия.

  - Подключение преобразователя производится в следующем порядке согласно Рис.2:

- подключите заземление: медный провод сечением не менее 1,5 мм кв. присоедините  болтом защитного заземления к корпусу, другой конец – к шине защитного заземления;

- установите общий выключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Выкл.»;

- установите переключатель «Активный» – «Спящий» в положение «Активный»;

- подсоедините преобразователь к аккумулятору с помощью штатных питающих кабелей через проходной предохранитель, расположенный непосредственно на плюсовой клемме аккумулятора (номинал предохранителя указан на Рис.2).

- ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении преобразователя к аккумулятору, даже кратковременное действие напряжения обратной полярности приведет к неисправности преобразователя без защиты от переполюсовки (потребуется не гарантийная замена предохранителей на предприятии-изготовителе);

- установите общий выключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Вкл.», при этом в выходной розетке появится напряжение 220В, на что указывает включение светового индикатора на лицевой панели преобразователя;

- подключите электрооборудование, рассчитанное на переменное напряжение 220В 50Гц, к розетке преобразователя;

- включите электрооборудование (нагрузку), при этом на лицевой панели должен загореться индикатор зеленым цветом.

Рис.2.

  - ВНИМАНИЕ! При подключении нагрузки к преобразователю возможна задержка включения электрооборудования порядка 20 секунд, это связано с особенностями работы  схемы: преобразователь   переходит в «спящий» режим через 20 секунд работы без нагрузки, и  в рабочий режим переходит примерно через 20 секунд после включения нагрузки. При использовании нагрузки с нефиксируемой кнопкой включения  необходимо эту кнопку удерживать в нажатом состоянии до 20 сек. если переключатель «Активный»-«Спящий» находится в положении «Спящий». Если преобразователь включен и переключатель «Активный»–«Спящий» находится в положении «Активный», то при работе преобразователя  напряжение 220В в розетке есть всегда, в том числе и при отсутствии нагрузки; если переключатель «Активный» – «Спящий» находится в положении «Спящий», то при отсутствии нагрузки (см.п.4.3.7) преобразователь перейдет в «спящий» режим, при этом резко снизится потребление энергии от аккумулятора.

  - Не допускается замена или конструктивные изменения входных кабелей преобразователей    ИС1-24-4000; ИС1-24-6000.

  - При необходимости удлинения входных кабелей необходимо использовать медный кабель сечением, указанным в табл.6.1.

Таблица 6.1.

| Тип преобразователя | Сечение кабеля типа КГХЛ |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 1,5м* | До 3м* |
| ИС1-24-2000 | 16 кв.мм. | 35 кв.мм. |
| ИС1-24-4000 | 35 кв.мм. | 50 кв.мм. |
| ИС1-24-6000 | 70 кв.мм. | 70 кв.мм. |

Примечание: *- длина одного кабеля в одну сторону.

Рекомендуется прокладывать оба кабеля вплотную друг к другу для уменьшения магнитных полей. Длины кабелей более 3 м не рекомендуются.

  - Не подключайте сеть 220В к преобразователю.

  - Время работы аккумулятора в каждом конкретном случае пользователь определяет сам, исходя из его емкости, состояния, условий использования, мощности и типа нагрузки. Для электроприборов, потребляющих постоянную мощность равную номинальной (обозначенной на них) примерное время работы можно подсчитать по формуле:

Т= (Сх24)/ Р,  где  С (А*час)– емкость аккумулятора;  Р (Вт)   – мощность нагрузки; Т  –  время работы от аккумулятора (Час); 24 (В) – напряжение аккумулятора.

Или по табл. 6,2.

Таблица 6.2

| Емкость АКБ, АЧ | Мощность нагрузки, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 75 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | - | - | - | - |
| 125 | 6:00 | 3:00 | 2:00 | 1:30 | 1:12 | 1:00 | 0:50 | 0:45 | 0:40 | - | - | - |
| 150 | 7:12 | 3:36 | 2:24 | 1:48 | 1:26 | 1:12 | 1:00 | 0:54 | 0:48 | 0:40 | - | - |
| 200 | 9:36 | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 2:00 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:00 | 0:57 | 0:50 | 0:45 |
| 225 | 10:48 | 6:24 | 3:21 | 2:42 | 2:10 | 1:48 | 1:32 | 1:20 | 1:12 | 1:05 | 0:58 | 0:54 |

Примечание: на пересечении горизонтальной линии (емкость, напряжение АКБ) и вертикальной линии (мощность нагрузки) указано время непрерывной работы инвертора в Час:мин.

- Рекомендации по применению инверторов серии ИС1

  - Применение инверторов в системах бесперебойного питания и в системах электроснабжения на судах, катерах, яхтах.                                                                                                                               Для обеспечения надежной работы и исключения возможности попадания промышленного сетевого напряжения 220В на «выход» инвертора рекомендуется производить подключения согласно схемы на Рис.3.

Кроме того необходимо соблюдать требования при выборе  коммутационных аппаратов К1 и К2:

- действующее значение напряжения коммутации у силовых контактов К1   должно быть не менее 220В.

- действующее значение напряжения коммутации у силовых контактов К2   должно быть не менее 440В. Это требование объясняется тем, что на силовых контактах реле одновременно присутствует сетевое напряжение и напряжение с выхода инвертора, которые не синхронизированы между собой.

- ток коммутации силовых контактов К1 и К2  должен быть не менее: 20А для ИС-12(24)-1500; 30А для ИС-12(24)-3000; 40А для ИС-12(24)-4500.                                                                                       Это требование определяется  2-х кратной перегрузочной способностью инверторов по выходной мощности.

- контакты  К1 должны обеспечивать одновременную коммутацию фазного и нулевого проводов питающей сети. Перекидные контакты К2 должны обеспечивать одновременную коммутацию фазного и нулевого проводов питающей сети и инвертора.   Не допускается применять по два реле для одновременной коммутации «фазы» и «ноля»!

- Реле К2 должно иметь дополнительный блокировочный контакт К2.1 для обеспечения определенной последовательности включения реле К2 и К1.

Рис.3.

  - Применение инверторов в системах альтернативной энергетики.

Схема подключения инвертора в системе питания от альтернативных источников энергии указана на рис.4 (при построении систем бесперебойного питания с использованием альтернативной энергетики необходимо выполнять рекомендации п.7.1 и п.7.2).

Рис.4.

- Техническое обслуживание

  - Периодически проверяйте контакты  входной цепи  и    клеммы аккумулятора    на наличие пригаров и окислов, так как для нормальной работы преобразователя необходимо обеспечение хорошего электрического контакта между зажимами проводов  и клеммами аккумулятора.

  - При проведении сезонного обслуживания проверяйте качество болтового соединения проводов к клеммам преобразователя и отсутствие повреждения изоляции проводов.

  - Необходимо периодически протирать корпус изделия, используя мягкую ткань, слегка смоченную спиртом или водой, для предотвращения скапливания грязи и пыли. Оберегайте изделие от попаданий на корпус бензина, ацетона и других подобных растворителей. Не используйте абразив для чистки загрязненных поверхностей.

  - Необходимо периодически, при необходимости, чистить преобразователь, его вентиляционные отверстия с помощью пылесоса.

- Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 9.1

| Признак неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует на нагрузке выходное напряжение 220В | Отсутствует контакт между зажимом и клеммами аккумулятора | Зачистить контактирующие поверхности зажимов и клемм аккумулятора |
|  | Разрядился аккумулятор | Зарядить аккумулятор |
|  | Сработала тепловая защита | Отключить нагрузку и дать остыть инвертору |
|  | Прочие неисправности | Ремонт у изготовителя |
| Индикатор светится красным цветом, отсутствует на нагрузке выходное напряжение 220В. | Сработала защита от КЗ | Отключить нагрузку |
| Индикатор мигает красным цветом. | Сработала защита от перегрузки | Проверить мощность подключенной нагрузки |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия должно производиться в упаковке  предприятия – изготовителя  любым видом  наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного транспорта без ограничения расстояния, скорости, допустимых для  используемого вида транспорта.

  - Преобразователь должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых вентилируемых помещениях  при температуре окружающего воздуха от минус -5ºС до +35 ºС при   относительной  влажности воздуха до 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли,  паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию.

- Маркировка

  - На шильдике, расположенном на лицевой панели, отображено:

- Товарный знак предприятия изготовителя;

- Наименование изделия;

- Знак сертификации;

- Заводской номер и дата выпуска;

- Номинальная выходная мощность;

- Номинальное входное напряжение;

- Номинальное выходное напряжение;

- Степень защиты;

- Масса.

- Утилизация

  - При изготовлении преобразователей не применяются вредные для окружающей среды материалы и вещества.

  - Изделие  должно быть утилизировано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует работу преобразователя  при соблюдении потребителем  условий эксплуатации.

  - Гарантийный срок 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты  выпуска (даты приемки) преобразователя изготовителем.  В течение гарантийного срока изготовитель обязуется, в случае необходимости, произвести ремонт.

  - Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;

- нарушения целостности пломб;

- изменения надписей на преобразователе;

- монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных настоящем Руководстве;

- нарушения комплектности поставки, в т. ч. отсутствия настоящего Руководства.

  - Изготовитель не несет никакой ответственности за любые возможные последствия в результате неправильного монтажа, подключения или эксплуатации преобразователя.

- Свидетельство о приемке

Преобразователь напряжения ________________________№___________годен к эксплуатации

____________    _________________               ____________

Штамп ОТК     Подпись контролера ОТК     Дата приемки

Дата продажи:                                                            Продавец:

___________________                                                _____________________________

Изготовитель: ООО «Сибконтакт», 630047,

г. Новосибирск, ул. Даргомыжского,8а  тел/ф (383)363-31-21 www.contactl.ru, nsk@contactl.ru