Руководство по эксплуатации

Устройство коммутационное УК-3000

- Общие сведения

Устройство коммутационное УК-3000 предназначено для обеспечения режима безопасной коммутации между сетевым напряжением 220В и выходным напряжением инвертора мощностью до 3000Вт, с целью обеспечения нагрузки бесперебойным питанием 220В.

- Основные характеристики

| Номинальная коммутируемая мощность | Не более 3000 Вт. |
| --- | --- |
| Максимальная коммутируемая мощность, продолжительностью не более 5 секунд | Не более 6000 Вт. |
| Время переключения из режима «сеть» в режим «инвертор» | Не более 0.025 сек.* |
| Время переключения из режима «инвертор» в режим «сеть» | Не более 0.050 сек. |
| Собственная потребляемая мощность | Не более 20 Вт |
| Защита от перегрузки и короткого замыкания | Отсутствует! |
| Тепловая защита | Отсутствует! |
| «Сухой контакт» для включения инвертора | Присутствует |
| Диапазон рабочих температур | -40°С … +40°С |
| Масса | 1.9 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 185х163х105мм |

*  при пропадании сетевого напряжения время переключения на питание от инвертора будет складываться из времени переключения коммутационного устройства и времени включения инвертора.

- Комплект поставки

3.1 Устройство коммутационное УК-3000             1шт.

3.2 Руководство по эксплуатации                          1шт.

3.3 Упаковочная тара                                             1шт.

- Указания по монтажу

  - При подключении руководствуйтесь рисунком №1 и используйте провода имеющие площадь сечения пригодную для пропускания подключаемой Вами мощности (для нагрузки мощностью 3000Вт это не менее 1.5мм²).

  - С помощью крепежных винтов, установите устройство коммутационное УК-3000 на вертикальной поверхности, входной клеммной колодкой вниз. Важно, чтобы устройство было расположено вертикально и именно входной клеммной колодкой вниз.

  - К контактам входной клеммной колодки, в соответствии с обозначениями, подключите  сетевой кабель 220В с вилкой на конце, для подключения к сети 220В.

  - К контактам входной клеммной колодки, в соответствии с обозначениями, подключите  сетевой кабель 220В с вилкой на конце, для подключения к выходу инвертора.

  - К контактам выходной клеммной колодки, в соответствии с обозначениями, подключите  сетевой кабель 220В с розеткой на конце (удлинитель), для подключения  нагрузки.

  - К «сухому контакту» для включения инвертора выходной клеммной колодки, в соответствии с обозначениями, подключите  провода включения инвертора (это тонкие провода, при замыкании которых происходит включение инвертора). Не пытайтесь подключать к ним силовые провода питания инвертора (данный «сухой» контакт является слаботочным и не рассчитан на токи более 2А).

  - Включите вилку кабеля для подключения к сети 220В в розетку бытовой сети 220В. Затем включите вилку кабеля для подключения к выходу инвертора в выходную розетку инвертора. Важно подключить сетевой вход именно к сети, а инверторный вход именно к инвертору, потому что источник, подключенный к сетевому входу, имеет приоритет и пока на нем присутствует напряжение 220В, питание нагрузки будет осуществляться именно от него.

  - Важно  подавать на сетевой вход напряжение не менее 176В и не более 264В, иначе коммутатор будет срабатывать некорректно и может выйти из строя. Кроме того, коммутатор не терпит автогенераторного режима, то есть запрещено производить частые принудительные переключения (не чаще 6 раз в минуту и не чаще 30 раз в час).

  - Подключите нагрузку, требующую питания от сети 220В, к выходной розетке, затем включите нагрузку.

Рис. №1 схема подключения коммутационного устройства УК-3000.

  - Важно не подключать к устройству нагрузку мощностью более 3000Вт, т.к. устройство не имеет защиты от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и может выйти из строя.

  - Примечание: при необходимости обеспечить жесткую нейтраль, при работе от инвертора, возможна установка внешней перемычки между контактами входной клеммной колодки «N СЕТЬ» и «N ИНВЕРТОР». Функция доступна ТОЛЬКО при использовании инвертора с ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫМИ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ. Для верного подключения рекомендуем пригласить специалиста.

- Принцип работы

При отсутствии напряжения 220В на сетевом входе коммутационного устройства, внутренние коммутирующие элементы обеспечивают прямое подключение инверторного входа коммутационного устройства к его выходу, а также удерживают в замкнутом состоянии контакты включения инвертора. При появлении напряжения 220В на сетевом входе коммутационного устройства, происходит изменение состояния внутренних коммутирующих элементов таким образом, что выход коммутационного устройства отключится от инверторного входа и подключится к сетевому входу, при этом также произойдет размыкание контактов включения инвертора.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует работу коммутационного устройства при соблюдении потребителем условий эксплуатации и монтажа.

  - Гарантийный срок 1 год со дня продажи. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется в случае необходимости произвести ремонт.

  - Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;

- нарушения целостности пломб;

- изменения надписей на преобразователе;

- монтажа, подключения с отклонениями от требований, установленных 			  настоящим паспортом;

- отсутствия настоящего паспорта.

6.4.	 Изготовитель не несёт никакой ответственности за любые последствия

неправильного     монтажа, подключения или эксплуатации.

- Свидетельство о приемке и продаже

Устройство коммутационное УК__________№___________ годно к эксплуатации

____________    _____________________      ____________

Штамп ОТК         подпись контролера ОТК      Дата приемки

Дата продажи:                                   Продавец:

___________________                      _____________________________

- Изготовитель: ООО «Сибконтакт», 630047,

г. Новосибирск, ул. Даргомыжского,8а  тел/ф (383)363-31-21, сервисный центр: (383) 286-20-15 www.contactl.ru, nsk@contactl.ru